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1. APRESENTAÇÃO

Este Memorial Descritivo estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução da Reforma do Jardim de Infância Pequeno Príncipe, e deve ser considerado como parte integrante deste projeto.

O presente documento constitui a referência básica para o padrão da edificação, onde se encontram discriminados o detalhamento, especificações e serviços a serem executados na implantação do projeto.

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS

a) Requente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - SC

Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° 3201 - Schroeder

Contato: (47) 3374-6500
b) Identificação do imóvel:

Descrição: Escola existente na Estrada Rancho Bom
Proprietário: Prefeitura Municipal de Schroeder

c) Responsável técnico:
Eng. Ilmar José Pereira Borges Filho
CREA/SC 051.856-6
-Projeto;

-Memorial Descritivo;

- Orçamento;

- Cronograma.
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Foto 01 – Vista geral da escola.
[image: image2.jpg]



Foto 02 – Vista geral da escola.
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Foto 03 – Infiltração existente no lavatório/escovário.
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Foto 04 – Infiltração existente no lavatório/escovário.
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Foto 05 – Infiltração existente no banheiro limítrofe ao lavatório/escovário.
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Foto 06 – Estrutura do pilar que deve ser recuperado.
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Foto 07 – Descolamento dos azulejos de todos os banheiros e cozinha.
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Foto 08 – Descolamento do azulejo na lavanderia. Ausência de argamassa de colagem.
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Foto 09 – Descolamento de azulejos.
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Foto 10 – Necessidade de pintura em toda a escola.
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Foto 11 – Entrada monofásica ultrapassada com disjuntor de 30A.
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Foto 11 – Medidor localizado junto a parede da escola, com fiação e disjuntor ultrapassados.

1.2. PROGRAMA

SERVIÇOS PRELIMINARES;

REFORÇO ESTRUTURAL NA BASE DE PILARES;
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

REPARO NO FORRO DO BEIRAL;

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS;

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS;

PISOS E AZULEJOS;

ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE;

REPARO DE ESQUADRIAS;

PINTURA;

SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE E APÓS O TÉRMINO DA OBRA;

2. NORMAS GERAIS DE TRABALHO
2.1. GENERALIDADES

2.1.1. ABREVIAÇÕES

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, deverão ser interpretados como a seguir indicado.

· PMS - Prefeitura Municipal de SCHROEDER.

· ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

· NBR – Norma Brasileira

· EB - Especificação Brasileira.

2.1.2. TERMOS

· CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicatária do objeto da Licitação, com a qual será celebrado o contrato de execução.

· CONTRATO: O contrato de execução de obras e serviços, nos termos definidos no Edital.

· LICITANTE: A pessoa jurídica que participe desta Licitação.

· MUNICÍPIO: O município de SCHROEDER.

· PODER PÚBLICO MUNICIPAL: O município, nos termos previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

· FISCALIZAÇÃO: A Prefeitura Municipal de SCHROEDER através da Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos e/ou empresa designada/contratada.

2.1.3. CONSIDERAÇÕES

A empresa CONTRATADA vencedora da licitação deverá submeter-se à FISCALIZAÇÃO e aos projetos apresentados. Os serviços deverão obedecer às dimensões, tolerância e exigências de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZAÇÃO nos Projetos e nas Especificações de Serviços. Embora as medições possam ser consideradas como evidência dessa observação, ficará a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final.

A CONTRATADA será considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas deverá possuir habilitação e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratante que na opinião da FISCALIZAÇÃO não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos deverá, mediante solicitação por escrito da FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório.

A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Segurança Individual – EPI’s aos funcionários e promover a sua utilização através da fiscalização e substituição de novo equipamento quando necessário.

A CONTRATADA deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está de conformidade com as especificações. Os ensaios e verificação a seu cargo, quando for o caso, serão executados pelo laboratório designado pela CONTRATADA ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela FISCALIZAÇÃO.

2.1.4. SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA

A CONTRATADA deverá durante a obra tomar o necessário cuidado em todas as operações de uso de equipamentos para proteger o público e preservar a estrutura existente.

A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefones, redes de água, TV a cabo e outros serviços, ao longo ou adjacentes ao trecho em serviços ou obras. O ônus será exclusivo da CONTRATADA.

2.1.5. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS

A CONTRATADA obedecerá rigorosamente às indicações constantes neste memorial descritivo, na planilha orçamentária e nos projetos específicos.

Em caso de divergências entre desenhos de escala diferente, prevalecerão os de maior escala. Em caso de divergência de cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras.

O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade objetivando a obtenção de um acabamento esperado nos serviços.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO, que poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. As alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada com elaboração de desenhos “como construídos”, cujos originais serão entregues a FISCALIZAÇÃO.

Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente à fiscalização e mediante sua expressa autorização por escrito. Entende – se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço/obra, e deverá ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mão de obra empregada são compatíveis com as especificações. A inspeção dos serviços/obra não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZAÇÃO não seja notificada por escrito sobre a aceitação e entrega final dos serviços/obras, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos que possam ser causados por qualquer tipo de ação proposital, e os danos deverão ser reparados ou restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntários ou imprevisíveis fora de controle humano. Antes do recebimento final dos serviços a obra deverá ser limpa. 

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ORDEM CRONOLÓGICA)
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva as obras. Será composta por chapas planas com material resistente as intempéries (lona plástica) ou chapas metálicas galvanizadas, pintada com tinta a óleo ou tinta esmalte. Possuirá tamanho mínimo de 1,50m x 1,00m, sendo que o seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações apresentadas oportunamente pela PMS. Para placas maiores que o mínimo especificado, estas devem ter sempre o formato retangular na proporção de 2 : 1.
As placas deverão ser fixadas pela Contratada em local visível a ser indicado pela Fiscalização, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que forneça melhor visualização das mesmas. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da Fiscalização.
Preliminarmente, serão executados os serviços de demolições e remoções necessários: remoção manual de uma faixa de 1,7m do taco de madeira na sala de berçário para futura instalação de piso cerâmico; desmonte de telha e madeiramento do telhado para instalação de água fria nas quinas das lajes, facilitando o acesso nestes locais; remontagem do madeiramento e das telhas que foram desmontadas; e por fim, a remoção manual dos azulejos nas áreas frias: lavanderia, banheiros e cozinha. 
Deverão ser seguidos, além deste memorial e da planilha orçamentária, todos os projetos apresentados e qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização. 

Todo material removido deve ser descartado em caçambas apropriadas e serão transportadas assim que estiverem cheias, não sendo autorizado o acúmulo do mesmo no local da obra. O local de descarte destes entulhos será indicado pela Fiscalização. A obra deve estar constantemente limpa.
3.2. REFORÇO ESTRUTURAL NA BASE DOS PILARES
Com relação ao reforço estrutural, existem bases de alguns pilares um estufamento no concreto ocorrido pela corrosão da armadura. Este concreto estufado deve ser removido, a armadura oxidada deve ser tratada com pintura anticorrosiva e em seguida deve ser aplicado grauteamento com graute industrializado.
Qualquer dúvida o corpo técnico da prefeitura deve ser consultado.
3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A instalação elétrica atual possui entrada aérea monofásica, com fiação de entrada 6mm2 e disjuntor geral com 30A, completamente defasada em relação as cargas instaladas e as cargas que serão instaladas com a adição de condicionadores de ar. Foi previsto a substituição da fiação aérea de 16mm2 e disjuntor geral com 50A, Foi previsto também, ao lado da caixa de medição, a instalação de um quadro de distribuição de disjuntores para 12disjuntores que irá receber os cabos novos de 16mm2 (um neutro e uma fase). Estará sendo ligado também neste novo quadro de distribuição de disjuntores, o cabo referente ao aterramento projetado de 16mm2. Que, conforme o projeto, serão instaladas 3 hastes de aterramento espaçadas de 3m e que será ligado até este quadro de disjuntores. Do quadro de disjuntores subirá até a laje 7 circuitos diferentes, sendo 4 circuitos com disjuntores de 35A e 3 disjuntores de 25A, o projeto deve ser seguido. Destes 7 circuitos diferentes, 4 circuitos terão a bitola do cabeamento de 4mm2, 2 circuitos terão a bitola do cabeamento de 6mm2 e 1 circuito terá a bitola de 2,5mm2. Dos 4 circuitos com cabo de 4mm2, 2 circuitos serão protegidos por disjuntores de 25A e 2 circuitos serão protegidos por disjuntores de 35ª. Dos 2 circuitos com cabo de 6mm2, estes 2 circuitos serão protegidos por disjuntores de 35ª. Do único circuito com cabo de 2,5mm2, será protegido por disjuntor de 25A. Ainda deverão ser instaladas novas tomadas embutidas nas paredes – tomadas de torneiras elétricas e de condicionadores de ar. Caso seja verificado a existência de tomadas próximas aos novos pontos, pode ser feito a ligação da tomada nova na tomada existente. Lembrando que: todos os pontos de energia novos devem estar embutidos na parede; toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.4. REPARO NO FORRO DO BEIRAL
Foi previsto a reforma de todo o forro do beiral, sendo orçado substituição de 30% da estrutura e do forro de madeira. O mesmo deve ser entregue pintado com 2demão de tinta óleo.
Seguir projeto apresentado e qualquer dúvida, entrar em contato com a Fiscalização. 
3.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Para adaptar as 2 salas em, respectivamente, sala de berçário e sala de creche, foi necessária instalar 2 prumadas de água novas que irão descer por dentro de uma mucheta (canto de parede com enchimento em alvenaria). Toda descida deve ser instalada um registro de gaveta e em seguida deve ser instalado a rede de água até os pontos novos de utilização. O projeto específico deve ser consultado.
O lavatório existente deve ser demolido, a tubulação existente que atende este lavatório deve ser interrompida e após os reparos devidos para que seja eliminado a infiltração existente, deve ser instalado uma prumada nova que também irá descer por uma mocheta. Nestas muchetas, além da rede de água, também descerão rede de energia elétrica que irá atender com energia ao ponto de utilização. Toda rede nova de água deverá ter a bitola de 25mm. 

Deverá ser instalado próximo a caixa existente, mais uma caixa de água com capacidade para 500litros.

Serão instaladas bancadas para pia e bancadas para troca e banho de crianças, estas bancadas deverão seguir projeto e serão em granito na cor cinza andorinha. As cubas deverão ser inoxidáveis, tanto para banho como para lavatórios. Instalar os dispenser de papel toalha e de sabonete líquido. Instalar a pia com coluna, instalar todos os acessórios (válvulas, torneiras e engates). As divisórias deverão ser instaladas, sendo que um vão da altura total da divisória deverá ser em vidro. O lavatório de higienização deverá ser construído em alvenaria e revestido com chapa inoxidável, conforme apresentado na planilha orçamentária. As dimensões devem ser seguidas conforme projeto específico.

Toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
Para adaptar as 2 salas em berçário e creches, também serão necessárias a instalação de rede de coleta de esgoto. Deverão ser instaladas os pontos nas paredes (todos os pontos deverão ser embutidos na parede). Foi previsto a instalação de novas 3 caixas sifonadas 150x150x50mm. Na saída de cada ramal de esgoto deve ser instalado uma caixa de inspeção (mudança de direção) e toda a rede de esgoto deverá ser ligado até o sistema fossa x filtro x desinfecção, apresentado em projeto. Caso não exista rede de drenagem na frente do imóvel, a ligação da desinfecção até o corpo hídrico mais próximo fica a cargo da CONTRATANTE.
Toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.7. PISOS E AZULEJOS
Após a conclusão da rede de esgoto e de água potável na sala de berçário, no lugar onde foi removido a faixa de piso de taco deverá ser executado um piso com revestimento cerâmico. O rodapé cerâmico também deverá ser instalado. 
Nas áreas frias onde foi removido o azulejo antigo, deverão ser instalados novos azulejos com argamassa colante em toda a área de contado do azulejo com a parede até a altura de 1,50m. 

A execução dos assentamentos cerâmicos (piso e azulejo) devem estar de acordo com a norma específica de assentamento de piso cerâmico em paredes e pisos.

Toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.8. ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serão executados 3 muchetas em alvenaria, nas mesmas devem ser executados chapisco, emboço e reboco. Após cura, deve ser passado selador (1demão) e finalizado com pintura acrílica (2demão). Deve ser instalado azulejo até a altura de 1,50m.
Toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.9. REPARO DE ESQUADRIAS 
Todas as janelas metálicas deverão ser reformadas, caso haja algum componente defeituoso o mesmo deve ser substituído. O acabamento deve ser executado através de lixamento e pintura específica para metal. As esquadrias incluídas são todas as janelas, telas/cercas e portões de acessos.
Toda a documentação deve ser consultada (projetos específicos, memorial descritivo e planilha orçamentária). Qualquer dúvida, o setor de Fiscalização deve ser consultado.
3.10. PINTURA 
Foi considerado a pintura interna e externa em todo o bloco da escola, todas as paredes e tetos. A pintura artística existente deverá ser preservada, nenhuma intervenção deverá ser feita nesta pintura. Foi considerado lavação com lava-jato e hipoclorito de sódio em todas as paredes e tetos. Após a conclusão da lavação deve ser aplicado o fundo preparador de pintura (1demão) e em seguida a aplicação de 2demão de tinta acrílica. Para definição das cores, a fiscalização deverá ser consultada. Nas esquadrias de madeira existentes deve ser providenciado a limpeza e lixamento, para em seguida pintar com tinta óleo com 2 demão. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para completa cobertura da superfície (mínima 2 demãos).
3.11. SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE E APÓS O TÉRMINO DA OBRA
Não somente no término da obra, mas também durante a execução da obra, a limpeza deve ser realizada. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, não só no final como durante a execução da reforma. A obra deve ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término da obra, antes da entrega definitiva da obra, deverá ser comprovado o pleno funcionamento de todas as instalações e os devidos acabamentos. Desta forma, deverá ser previamente agendado uma vistoria final para a comprovação da conclusão de todas as etapas contidas neste memorial, tendo a participação de representantes qualificados da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

Qualquer alteração que se faça necessária para a viabilidade da execução em qualquer etapa da obra deverá ser consultada a Contratante, que por sua vez irá analisar as alterações propostas e, em caso de aceite, fornecerá autorização por escrito.

Schroeder, Fevereiro de 2015.
_______________________________                                    __________________________________         
Ilmar J.P.Borges Filho




                Osvaldo Jurck

      Eng Civil CREA/SC 051.856-6



      Prefeito Municipal de Schroeder
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