Sistema de Abastecimento Público de Água de Schroeder – SC

PROJETO DE AMPLIAÇÃO – ETA, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E RESERVATÓRIO R-1

- Apresentação

Este documento consubstancia o Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água compreendendo Captação e Adução de Água Bruta, Estação de Tratamento de Água, Adução de Água Tratada e Reservação.

O Projeto, desenvolvido foi concebido com base no diagnóstico de sistema de abastecimento de água de Schroeder e condições projetadas para o ano 2.027.

Os estudos realizados limitaram-se a ampliações, melhorias e adequações da infra-estrutura presente no que tangue a captação, linha adutora de água bruta, estação de tratamento, linha adutora de água tratada e reservatório R-1.

Os investimentos mais significativos estão relacionados a ampliação e adequação da ETA, cujo sistema atual dispõe de tratamento simplificado do tipo filtração lenta direta.

Diante de variações qualitativas das águas dos mananciais utilizados, a referida ETA passa necessariamente por momentos de paralisação total, devido a incompatibilidade das águas em relação a técnica de tratamento adotada.

Investimentos no pré-tratamento de água, estrutura para controle de dosagem de produtos químicos e controle de qualidade, além de dispositivo para desidratação de lodo proveniente das operações de tratamento, e tanque de contato, compreendem as melhorias auferidas a ETA.

Quanto ao abastecimento os estudos realizados apontam necessidade de ampliação da adução de água tratada e de reservação, sendo portanto, contemplados neste projeto as ampliações para atendimento da demanda futura para o horizonte de projeto pré-estabelecido.

Quanto a melhoria do controle operacional do abastecimento de água, foi previsto neste projeto a substituição de 1.500 (um mil e quinhentos) hidrômetros, os quais já apresentam tempo de uso superior a 10 anos.

- Dados Gerais

  - Características Gerais do Município

Schroeder é sinônimo de tradição, beleza natural e qualidade de vida.

Schroeder localiza-se no vale do Rio Itapocu, dispõe de uma área de 144 km2, e atualmente, comporta uma população de 11.779 habitantes, segundo dados do IBGE.

Com clima temperado, temperatura média entre 15º C e 25º C, Schroeder situa-se a 35m acima do nível do mar.

As cidades mais próximas são Jaraguá do Sul, Joinville e Guaramirim.

  - Localização

SCHROEDER

- Aspectos Gerais do Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água existente compreende a seguinte estrutura:

  - Considerações Gerais

O sistema de água do município de SCHROEDER tem como manancial principal o Rio Macaquinho, afluente do Rio Itapocuzinho, tendo como manancial auxiliar uma captação junto a nascente localizada na área da Reserva Ecológica do Bracinho, em área da Usina Hidrelétrica do Bracinho.

Nas condições atuais de operação, verifica-se que o manancial do Rio Macaquinho está contribuindo expressivamente para o atendimento da demanda.

    - Captação e Adução de Água Bruta

A captação de água bruta de SCHROEDER é composta por dois sistemas de tomada independente: No Rio Macaquinho, distante da ETA de 916 m e o segundo, localizado em uma nascente ao lado da Usina Hidrelétrica Bracinho, distante da ETA aproximadamente 832 m. As captações são compostas das seguintes partes principais:

Captação do Rio Macaquinho:

- O gradeamento é composto por crivo instalado na extremidade da tubulação de tomada com DN 150 mm em FºFº.

- Barragem de nível, situada à cerca de 2,00 m à jusante da tomada de água, construída através de concreto ciclópido, com largura aproximadamente de 15,00 m e altura da crista em relação à base em torno de 3,00 m.

- A barragem de nível apresenta comporta de madeira para possibilitar a descarga de fundo da mesma, quando da remoção de parte da areia acumulada por ocasião das chuvas que ocorrem na região.

- Características da Adutora: Extensão 916 m em tubulações de FºFº, com DN de 150 mm.

Captação da Nascente ao Lado da Hidrelétrica Bracinho:

- A tomada de água ocorre em canal de concreto medindo aproximadamente 1,0 m de largura e 0,80 m de profundidade.

- Após a tomada à água é conduzida através de uma tubulação de PVCDEFOFO com DN de 150 mm e extensão aproximadamente de 22,00 m até uma caixa de concreto para remoção de areia.

- A caixa de areia, construída em concreto armado, possui sistema hidráulico através de chicanas para a retenção de areia. No fundo a caixa é provida de tubulação de descarga para a remoção da areia.

- Características da Adutora: Extensão 832 m em tubulações de PVC, com DN de 100 mm.

As fotos a seguir demonstram as condições de mananciais e captação de água bruta.

Captação Nascente – Usina hidrelétrica

Captação Usina Hidrelétrica.

Barragem Rio macaquinho.

Captação Rio Macaquinho.

    - Tratamento de Água

O sistema de Tratamento de Água de SCHROEDER é composto por Estação de tratamento pela técnica de filtração lenta em duas unidades de filtração, com uma capacidade nominal de 12,44 l/s (dados de projeto);

Considerando-se as dimensões dos filtros (16,20 m x 8,10m) que resultam em 131,22 m2 cada, e considerando-se a vazão de projeto de 12,44 l/s, obtem-se uma taxa de filtração de 4,1 m3/m2.dia, ou seja, um valor satisfatório para condições de água de baixa turbidez.

ETA - Entrada de água bruta.

Detalhe dos filtros lentos.

Estação de Tratamento do tipo compacta, metálica, da Marca ETA, modelo 3500, ano de fabricação 1991, com vazão nominal de 7,5 l/s.

Detalhe da ETA Compacta.

Para condicionamento da água aos padrões de potabilidade as instalações dispõem de uma casa química com sistema de preparação e dosagem de produto químico (Hipoclorito de Sódio) para desinfecção.

O estado de conservação da ETA pode ser classificado como razoável, apresentando pintura recente e ajardinamento.

Não existe junto a ETA, reservatório de contato para desinfecção de água, conforme recomendações técnicas, ocorrendo este processo no reservatório ou na própria rede de distribuição.

Casa de química atual

    - Medição de Vazão de Água Tratada

A medição da vazão é realizada através de um vertedor triangular, instalado no canal de água clarificada após a saída dos filtros.

O sistema não dispõe de um controle de medição de vazão preciso e que possa disponibilizar dados precisos quanto a produção de água.

    - Adução de Água Tratada

A adução de água tratada é composta por duas sub-adutoras que interligam a unidade de tratamento aos reservatórios de distribuição.

A primeira sub-adutora interliga a estação de tratamento de água – ETA ao reservatório R-1, o qual possui capacidade de armazenamento de 250m3.

A segunda sub-adutora interliga os reservatórios R-1 e R-2, sendo este último com capacidade para 100m3.

O Quadro 1 a seguir, apresenta as características principais das referidas sub-adutoras do sistema de distribuição.

Quadro 1: Adutoras de Água Tratada.

| INTERLIGA | DIÂMETRO (mm) | EXTENSÃO (m) | SENTIDO DE FLUXO | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA ao R-1 | 200 | 2482 | Gravidade | PVCDEFOFO |
|  | 150 | 1517 | Gravidade | PVCDEFOFO |
| R1 ao R-2 | 150 | 5152 | Gravidade | PVCDEFOFO |
|  | 100 | 1626 | Gravidade | PVC |

Fonte: Relatório Técnico CASAN.

    - Reservação de Água Tratada

A capacidade de reservação apresentada pelo sistema de abastecimento de água de SCHROEDER é composta por um setor de abastecimento, alimentado por 2 reservatórios. As características dos mesmos encontram-se descritas no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2: Reservatórios de Água.

| Res | Localização | Tipo | Vol. (m³) | Montante/ Jusante | Dispõe de Macromedição Sim/ Não | Indicador Nível Sim/Não |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R. Willywulf | Apoiado | 250 | Jusante | Não | Não |
| R2 | R. Marechal Castelo Branco | Apoiado | 100 | Jusante | Não | Não |

Reservatório R1, 250 m3.

Reservatório R2, 100 m3.

O abastecimento ocorre por gravidade a partir de ETA após a distribuição em marcha para a rede de distribuição.

O controle de nível é realizado através de chave bóia, instalada na tubulação de entrada dos reservatórios.

O acesso ao reservatório R1 encontra-se em precárias condições de conservação, necessitando de limpeza geral, bem como melhorias nos portões de acesso, cercas e pintura geral das obras civis. A condição de acesso ao R2 é satisfatória.

Em termos estruturais, ambos os reservatórios não apresentam sinais visíveis de fissuras ou rachaduras, porém o Reservatório R1 verificou-se alagamento do solo, proveniente de vazamento ou transbordamento.

    - Rede de Distribuição

Segundo dados da CASAN, para o ano 2003 a rede de distribuição possui uma extensão aproximada de 65.824 metros, com diâmetro variando de 20 a 200 mm, predominando o diâmetro de 50 mm.

O Quadro 3 a seguir apresenta os diâmetros das tubulações, comprimento e tipo de material.

Quadro 3: Rede de abastecimento de água.

| Diâmetro (mm) | Material/ Classe | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| DN 20 | PVC Rígido Soldável | 89 |
| DN 25 | PVC Rígido Soldável | 1049 |
| DN 32 | PVC Rígido Soldável | 2922 |
| DN 50 | PVC Rígido PBA | 41193 |
| DN 75 | PVC Rígido PBA | 4768 |
| DN 100 | PVC Rígido PBA Classe 12 | 6704 |
| DN 150 | PVC DEfOfO – K12 | 6631 |
| DN 200 | PVC DEfOfO – K12 | 2468 |
| TOTAL |  | 65.824 |

Fonte: CASAN – 2003.

Vale destacar que a localidade de Schoreder 1 é abastecida pelo sistema da CASAN no município de Guaramirim, através de extensão de rede a partir de sua ETA.

A estimativa, é que a rede de distribuição de água apresente atualmente aproximadamente 75.000 metros, incluindo-se o Bairro SCHROEDER 1.

    - Controle de Qualidade

Investimentos já foram realizados pela Prefeitura Municipal de schroeder na aquisição equipamentos e aparelhagem para proceder o controle de qualidade da água distribuída, quanto aos parâmetros de operacionais: pH, turbidez, cloro residual.

Entretanto, as instalações físicas da casa de química existente, não permitem a realização de atividades laboratoriais de forma adequada.

Atualmente as análises de rotina para atendimento da Portaria ANVISA 518/2004, são realizadas no laboratório do SAMAE de Jaraguá do Sul.

A qualidade das águas distribuídas são registradas e informadas a população junto a fatura de água.

Os resultados obtidos, classificam as águas em padrões aceitáveis de consumo, portanto compatível a legislação viigente.

- Estudo Populacional

Considerando-se que o projeto em apreço possui um horizonte de 20 (vinte) anos, fez-se necessário uma avaliação do crescimento populacional para o referido horizonte, considerando fontes oficiais de informação.

A estimativa do crescimento populacional norteou-se nos dados da Fundação IBGE.

  - Determinação da Taxa de Crescimento Populacional

Com base nas informações censitárias da Fundação IBGE apontadas para a população do município de Schroeder nos censos de 1970, 1980, 1991 e 2000, mais as estimativas divulgadas para os anos de 1996 e 2006, obteve-se as seguintes taxas de crescimento.

O Quadro 4 apresenta os valores de população recenseados pela Fundação IBGE para o município de Schroeder

Quadro 4: Dados Populacionais Censitários - Schroeder

| Ano | População Total (hab) |
| --- | --- |
| 1970 | 3.370 |
| 1980 | 3.984 |
| 1991 | 6.607 |
| 1996 | 9.294 ( * ) |
| 2000 | 10.811 |
| 2006 | 11.779 ( * ) |

Fonte: Fundação IBGE.  Observação: ( * ) – Dados estimados pela Fundação IBGE

O Quadro 5 que segue apresenta as taxas geométricas de crescimento:

Quadro 5: Taxas Geométricas de Crescimento - Schroeder

| Taxas de Crescimento Geométrico ( % ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970/1980 | 1980/1991 | 1991/1996 | 1991/2000 | 2000/2006 |
| 1,688 | 4,706 | 7,063 | 5,624 | 1,439 |

Fonte: Fundação IBGE.

O Gráfico 1 que segue mostra o crescimento populacional ocorrido no município desde 1970, segundo as informações oficiais da Fundação IBGE.

Gráfico 1: Curva de Crescimento Populacional - Schroeder

Como pode ser observado no gráfico o município de Schroeder apresentou um crescimento populacional linear ao longo do período analisado.

Com base nessa observação definiu-se a equação que segue como aquela que melhor representa este crescimento.

Y = 256,63X – 503174

Com base nesta equação foi realizada a estimativa de crescimento do município para o horizonte de projeto – 2027.

  - Estimativa de Crescimento Populacional para o Horizonte de Projeto – 2027

O Quadro 6 que segue apresenta a estimativa populacional preliminar para o horizonte de projeto, com base na citada equação, bem como as taxas de crescimento anuais.

Quadro 6: Estimativa Populacional Preliminar

| Ano | População Estimada (hab) | Taxa de Crescimento |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 11.626 | - |
| 2007 | 11.882 | 1,0221 |
| 2008 | 12.139 | 1,0216 |
| 2009 | 12.396 | 1,0211 |
| 2010 | 12.652 | 1,0207 |
| 2011 | 12.909 | 1,0203 |
| 2012 | 13.166 | 1,0199 |
| 2013 | 13.422 | 1,0195 |
| 2014 | 13.679 | 1,0191 |
| 2015 | 13.935 | 1,0188 |
| 2016 | 14.192 | 1,0184 |
| 2017 | 14.449 | 1,0181 |
| 2018 | 14.705 | 1,0178 |
| 2019 | 14.962 | 1,0175 |
| 2020 | 15.219 | 1,0172 |
| 2021 | 15.475 | 1,0169 |
| 2022 | 15.732 | 1,0166 |
| 2023 | 15.988 | 1,0163 |
| 2024 | 16.245 | 1,0161 |
| 2025 | 16.502 | 1,0158 |
| 2026 | 16.758 | 1,0156 |
| 2027 | 17.015 | 1,0153 |

De acordo com as taxas de crescimento apresentadas no Quadro 6, foi procedida a estimativa populacional de projeto, apresentada no Quadro 7.

Cabe destacar que estimativa populacional de projeto partiu da população estimada para o município pela Fundação IBGE para 2006 – 11.779 habitantes.

Quadro 7: Estimativa Populacional de Projeto

| Ano | População Estimada (hab) |
| --- | --- |
| 2006 | 11.779 |
| 2007 | 12.039 |
| 2008 | 12.299 |
| 2009 | 12.559 |
| 2010 | 12.819 |
| 2011 | 13.079 |
| 2012 | 13.339 |
| 2013 | 13.599 |
| 2014 | 13.859 |
| 2015 | 14.119 |
| 2016 | 14.379 |
| 2017 | 14.639 |
| 2018 | 14.899 |
| 2019 | 15.159 |
| 2020 | 15.419 |
| 2021 | 15.679 |
| 2022 | 15.939 |
| 2023 | 16.199 |
| 2024 | 16.459 |
| 2025 | 16.719 |
| 2026 | 16.979 |
| 2027 | 17.239 |

Assim, a população estimada para o horizonte de projeto é de 17.239 habitantes.

  - Estimativa de População Abastecida no Horizonte de Projeto – 2027

Para estimativa do percentual da população abastecida no inicio do horizonte de projeto, foi considerada como população total aquela estimada no Quadro 5 para o ano de 2007 – 12.039 habitantes, o número de ligações domiciliares apresentado pela Prefeitura Municipal – 2.176 ligações e o número de habitantes por residência – 3,5 hab/res.

Além disso, considerou-se na população atualmente abastecida um acréscimo de 1.400 habitantes, por não estarem computados no número de ligações apresentado.

Assim, tem-se:

População Estimada– 2007...........................................12.039 habitantes

População Abastecida -((2.176 x 3,5)+ 1.400)..........9016 habitantes

Percentual de Atendimento.. ..............................................74,89%

A partir do percentual de abastecimento calculado para o ano de 2007, procedeu-se a estimativa de população abastecida para o horizonte de projeto, conforme pode ser observado no Quadro 8.

Quadro 8: Estimativa de População Abastecida no Horizonte de Projeto

| Ano | População (hab) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estimada | Abastecida | % |
| 2006 | 11.779 | 8.821 | 74,89 |
| 2007 | 12.039 | 9.016 | 74,89 |
| 2008 | 12.299 | 9.532 | 77,50 |
| 2009 | 12.559 | 10.047 | 80,00 |
| 2010 | 12.819 | 10.383 | 81,00 |
| 2011 | 13.079 | 10.725 | 82,00 |
| 2012 | 13.339 | 11.071 | 83,00 |
| 2013 | 13.599 | 11.423 | 84,00 |
| 2014 | 13.859 | 11.780 | 85,00 |
| 2015 | 14.119 | 12.142 | 86,00 |
| 2016 | 14.379 | 12.510 | 87,00 |
| 2017 | 14.639 | 12.882 | 88,00 |
| 2018 | 14.899 | 13.260 | 89,00 |
| 2019 | 15.159 | 13.643 | 90,00 |
| 2020 | 15.419 | 13.877 | 90,00 |
| 2021 | 15.679 | 14.111 | 90,00 |
| 2022 | 15.939 | 14.345 | 90,00 |
| 2023 | 16.199 | 14.579 | 90,00 |
| 2024 | 16.459 | 14.813 | 90,00 |
| 2025 | 16.719 | 15.047 | 90,00 |
| 2026 | 16.979 | 15.281 | 90,00 |
| 2027 | 17.239 | 15.515 | 90,00 |

Como pode ser observado no Quadro 8, a partir do ano 2009 quando a expectativa de atendimento atinge 80%, foi admitido um crescimento de 1%a.a. até atingir 90% no ano 2009, mantendo-se a partir deste ano constante o percentual de atendimento.

- Concepção do Sistema Proposto

A partir das condições apresentadas e considerações de crescimento projetadas, foram concebidos elementos estruturais para ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água de Schroeder.

  - Uso de mananciais

Com base nos estudos realizados pela empresa Sócio-Ambiental Consultoria, a partir da metodologia proposta no documento “Vazões de Estiagem em pequenas Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina”, CASAN/CEHPAR as vazões disponíveis no Rio Macaquinho podem ser expressas conforme Quadro 9 que segue:

Quadro 9: Vazões de estiagem – Rio Macaquinho.

| Q7,5 (l/s) | Q7,10 (l/s) | Q7,20 (l/s) | Q30,20 (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69,21 | 61,24 | 56,89 | 68,20 |

Assim, com base nestes estudos, temos uma vazão segura de 56,89 l/s.

Quanto a qualidade do manancial o mesmo apresenta-se em condições satisfatórias, exceto em situações de elevadas precipitações, onde verifica-se um aumento significativo da turbidez, chegando esta a 30 ou 40 UNT, valores incompatíveis à técnica de filtração lenta direta.

Esta condição justifica os investimentos previstos no pré-tratamento das águas.

  - Captação

Serão mantidas as condições da captação atual, prevendo-se apenas melhorias nos dispositivos de crivo e peneira.

  - Adução de Água Bruta

A captação de água do município constitui-se de dois mananciais, o do Rio Macaquinho e o da nascente da Barragem Bracinho, onde pôde ser verificado que o volume de água atualmente captado no manancial da nascente da Barragem Bracinho com relação ao total de água bruta captada para o tratamento é praticamente desprezível.

Com base nesta constatação, entende-se que a captação de água bruta para o atendimento da demanda de consumo estimada para o horizonte de projeto deva ser integralmente efetivada no manancial do Rio Macaquinho.

Tal opção, no entanto, não inviabiliza a captação no manancial da nascente da Barragem Bracinho, apenas a torna secundária, funcionando em caráter de complementação, sobretudo, em períodos de estiagem, por tratar-se de um manancial de boa qualidade.

Desse modo, a nova concepção do sistema de adução de água bruta visa tornar a captação do manancial do Rio Macaquinho como a principal, considerando suas atuais condições operacionais de manutenção e de capacidade suporte para o atendimento das demandas de consumo do município de Schroeder.

  - Tratamento

Em razão das limitações apresentadas pelo sistema atual e objetivando o aproveitamento máximo das estruturas atualmente disponíveis, optou-se pela ampliação do sistema através de adição de unidades de pré-tratamento e ampliação do sistema de filtração.

Assim prevemos a construção de um sistema floco-decantador, com floculação mecanizada e decantação acelerada, com uso de lâminas plásticas como direcionadores de fluxo.

A unidade comporta calha Parshall para utilização na medição de vazão e dosagem de coagulante.

O objetivo é permitir que as águas direcionadas aos filtros, sejam antecipadamente pré-tratadas, por processo físico-químico, para remoção de sólidos suspensos e sedimentáveis.

Adicionalmente, será implementado um filtro lento ampliando a capacidade de tratamento.

O sistema será dotado de tanque de contato para garantia do tempo mínimo de desinfecção.

Uma casa de química será construída em substituição as edificações existentes.

Esta nova edificação comportará sala de preparo de soluções e dosagem de produtos químicos, laboratório, sala de operadores e sanitários.

Um sistema de leitos de secagem será utilizado para desidratação do lodo decorrente de descargas do decantador.

  - Adução de Água Tratada

Conforme já mencionado no presente documento o sistema de adução de água tratada do município de Schroeder é constituído por duas sub-adutoras, denominadas “Linha 1” e “Linha 2”.

A Linha 1 interliga a ETA ao reservatório R1, e a Linha 2 interliga os reservatórios R1 (250m3) e R2 (100m3).

O sistema proposto prevê o reforço da Linha 1 para que seja garantido o atendimento da demanda de consumo estimada para o horizonte de projeto.

Isso se justifica porque a distribuição de água a partir da Linha 1, conta também com o Reservatório R1 que como de jusante.

  - Reservação

O sistema de abastecimento de água do município conta atualmente com uma reservação de 350m3 distribuída em 2 (dois) reservatórios denominados R1 e R2, com capacidades individuais de 250m3 e 100m3, respectivamente.

Ambos os reservatórios operam como de jusante.

A nova concepção proposta para a reservação de água prevê a implantação de um novo reservatório com capacidade de 500m3 localizado junto ao R1 para que seja garantido ao sistema o atendimento de forma satisfatória da demanda de consumo estimada para o horizonte de projeto.

Cabe destacar que este reservatório também deverá operar como reservatório de jusante.

  - Controle Quantitativo – Macro e Micro-medição

Para melhoria do controle quantitativo de produção e consumo, foram previstos a implantação de medidores de vazão, magnéticos, com saída de sinal para controle de vazão, instalados nos seguintes pontos:

- Entrada da ETA – Adutora de Água Bruta;

- Saída da ETA – Adutoras de água tratada;

- Saída do Reservatório R-1 e;

- Saída do Reservatório R-2.

Para melhoria do controle de micro-medição, está prevista a substituição de 1.500 hidrômetros, cujo período de funcionamento supera 10 anos.

  - Controle Qualitativo

Para melhoria do controle qualitativo de produção e distribuição de água, foram previstos a implantação de medidor de turbidez com instalação em linha da adutora de água bruta.

O objetivo é que este equipamento faça a identificação e o controle automatizado da entrada de água bruta através dos limites de turbidez.

Para valores inferiores a 20 UNT, o tratamento ocorre através de filtração direta, sem a dosagem de coagulante e produtos auxiliares.

Para os casos em que a turbidez da água bruta supere 20 UNT, automaticamente o equipamento enviará sinal para abetura da entrada de água ao floco-decantador e consequentemente para a dosagem de coagulante.

Este processo evitará o desperdício de produtos químicos permitindo a racionalização de seu uso e consequentemente, reduzindo os custos operacionais de produção de água.

Um sistema de flouretação também será implementado, haja visto a inexistência desta operação até o momento.

Para a qualidade da água tratada, serão instalados equipamentos de bancada no laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas que será construído junto a ETA.

Estas equipamentos compreenderão basicamente, aparelhos para medição de:

- Turbidez;

- pH;

- Cor;

- Alcalinidade;

- Cloro residual;

- Flúor;

- Bacteriologia.

- Dimensionamento

A seguir serão apresentados considerações técnicas e cálculos que compõe o dimensionamento do sistema.

  - Adução de Água Bruta

Conforme já mencionado no item 5.3 deste documento, a nova concepção proposta para adução de água bruta considera somente o manancial de captação do Rio Macaquinho.

A vazão de adução de água bruta considerada no dimensionamento desta linha adutora leva em consideração os consumos humano, industrial, comercial e público, conforme o Quadro 10 que segue.

Além destes quantitativos, considera também possíveis perdas e um volume adicional suficiente para procedimentos operacionais de limpeza de filtros e demais unidades que compõem a ETA.

Como volume adicional para procedimentos operacionais de limpeza de filtros e demais unidades da ETA e possíveis perdas, considerou-se 5% do valor total a ser aduzido de água bruta ao sistema de tratamento.

O volume considerado para os consumos público, comercial e industrial corresponde a 15% do volume total aduzido.

Com base em informações obtidas junto a Prefeitura Municipal e considerando os valores praticados em municípios vizinhos ao município a Schroeder, adotou-se como consumo “per capita” 150 litros/habitante/dia para a estimativa de demanda de consumo no horizonte de projeto, apresentada no Quadro 10 que segue.

Quadro 10: Estimativa de Demanda de Consumo no Horizonte de Projeto

| Ano | População Abastecida | Consumo "per capita" (l/hab.dia) | Demanda de Consumo (l/s) |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | População | Ind/Com/Púb |  |
| 2006 | 8.821 | 150 | 15,31 | 2,70 | 18,02 |
| 2007 | 9.016 | 150 | 15,65 | 2,76 | 18,42 |
| 2008 | 9.532 | 150 | 16,55 | 2,92 | 19,47 |
| 2009 | 10.047 | 150 | 17,44 | 3,08 | 20,52 |
| 2010 | 10.383 | 150 | 18,03 | 3,18 | 21,21 |
| 2011 | 10.725 | 150 | 18,62 | 3,29 | 21,91 |
| 2012 | 11.071 | 150 | 19,22 | 3,39 | 22,61 |
| 2013 | 11.423 | 150 | 19,83 | 3,50 | 23,33 |
| 2014 | 11.780 | 150 | 20,45 | 3,61 | 24,06 |
| 2015 | 12.142 | 150 | 21,08 | 3,72 | 24,80 |
| 2016 | 12.510 | 150 | 21,72 | 3,83 | 25,55 |
| 2017 | 12.882 | 150 | 22,37 | 3,95 | 26,31 |
| 2018 | 13.260 | 150 | 23,02 | 4,06 | 27,08 |
| 2019 | 13.643 | 150 | 23,69 | 4,18 | 27,87 |
| 2020 | 13.877 | 150 | 24,09 | 4,25 | 28,34 |
| 2021 | 14.111 | 150 | 24,50 | 4,32 | 28,82 |
| 2022 | 14.345 | 150 | 24,90 | 4,39 | 29,30 |
| 2023 | 14.579 | 150 | 25,31 | 4,47 | 29,78 |
| 2024 | 14.813 | 150 | 25,72 | 4,54 | 30,26 |
| 2025 | 15.047 | 150 | 26,12 | 4,61 | 30,73 |
| 2026 | 15.281 | 150 | 26,53 | 4,68 | 31,21 |
| 2027 | 15.515 | 150 | 26,94 | 4,75 | 31,69 |

Outras considerações de projeto:

- Condição de funcionamento:..................................por gravidade

- Extensão total da linha de adução ( L ): ..................1.000 metros

- Desnível geométrico ( Hg): ....................................26,25 metros

- Diâmetro implantado:...................................................150 mm

- Vazão de projeto ( Q ):................................33,27 litros/segundo

    - Definição do Diâmetro Econômico - D

# Perda de Carga Unitária – J (m/m)

J = Hg / L

J = 0,026250000 m/m

# Diâmetro Teórica – Dt (m/m)

Q = 0,2785 . C . Dt2,63 . J0,54

onde:

C =140

Dt = 0,144m = 144 mm

D = 0,150m = 150 mm (diâmetro econômico comercial adotado)

    - Perda de Carga Unitária para o Diâmetro Adotado

Q = 0,2785 . C . D2,63 . J0,54

J = 0,017899324 m/m

    - Desnível Geométrico para a Perda de Carga Unitária do Diâmetro Adotado

J = Hg / L

Hg = 17,89 metros

Considerando os valores obtidos na avaliação da linha adutora do manancial do Rio do Macaquinho, conclui-se que o diâmetro implantado é suficiente para a adução de 33,27 litros/segundo, vazão estimada para o ano de 2027 – horizonte de projeto.

Portanto, não será necessário qualquer reforço para esta linha adutora, considerando-se que o sistema conta ainda com a linha adutora da nascente da Barragem do Bracinho.

  - Sistema de Tratamento de Água

    - Considerações Preliminares

Para o dimensionamento da ETA, foi admitido o aproveitamento exclusivo dos filtros existentes.

Segundo projeto original as dimensões de cada filtro lento é e 8,10 m x 16,20m que resulta, para os dois filtros existentes, uma área de 262,44 m2.

Para a vazão de projeto de 12,44 l/s, obtendo-se uma taxa de filtração de 4,1 m3/m2.dia.

Atualmente a ETA 1 vem operando com uma vazão de até 18 l/s, em condições ótimas de água bruta sem apresentar quaisquer prejuízos à qualidade da água tratada.

As características dos filtros existentes, construídos conforme projeto original, compreendem:

- Número de filtros existentes = 02;

- Área útil de cada filtro: 131,22 m3;

- Largura: 8,1m;

- Comprimento: 16,20 m;

- Camada filtrante:

- Areia lavada, diâmetro efetivo 0,25 a 0,35mm

- Coeficiente de unifomidade entre 2 e 2,5

- Espessura da camada de areia: 1,0m

- Camada suporte:

- Construída em seixo rolado, 0,30m de espessura, assim distribuídos:

| Altura (cm) | Tamanho dos grãos (mm) | Tamanho efetivo (mm) |
| --- | --- | --- |
| 17,5 | De 19 a 50 | 20 |
| 7,5 | De 9,5 a 19 | 08 |
| 5,0 | pedrisco | 02 a 03 |

A água tratada pelos filtros é recolhida por sistema composto por tubos em PVC de diâmetro 50 mm, com espaçamento de 0,90 m, com furos laterais de ¼” a cada 19,5 cm, feitos nos dois lados a 45º da geratriz inferior dos tubos.

Com comprimento de 3,3 m, e declividade de 5,5%, os drenos laterais são direcionados a um dreno principal por intermédio de caixas receptoras em alvenaria de tijolos com tampa em concreto armado.

O dreno principal tem diâmetro de 200 mm e declividade de 1,0%.

As saídas dos filtros estão providas de válvulas borboletas de 200 mm. Um “te” ligado a esta válvula permite o encaminhamento da água tanto para a área de cloração quanto para descarte.

Assim, o novo sistema de tratamento da ETA 1 será composto por:

Mistura Rápida: Em calha do tipo “parshall” para a aplicação de coagulante;

Floculação: Floculadores mecanizados com variadores de velocidade;

Decantação: Decantados de alta taxa com uso cortinas plásticas;

Filtração: Uso dos filtros lentos existentes e implantação do terceiro filtro;

Desinfecção: Desinfecção por hipoclorito de sódio, com a construção de tanque de contato.

Fluoretação: Dosagem de Ácido Fluosilíssico.

    - Dimensionamento das Unidades do Sistema de Tratamento proposto

A capacidade da ETA foi projetada para uma vazão máxima de 30l.

      - Mistura Rápida

A mistura rápida será efetuada no canal de entrada, onde será instalado medidor “parshall”, de forma proporcionar um gradiente de velocidade superior a 1000 s-1.

Para tanto, indicamos o uso de medidor com garganta de 75 mm (w=3”).

O ponto de aplicação de coagulante deverá ser sobre local de maior turbilhonamento, para maior eficiência da mistura com a água bruta.

      - Unidade de Floculação

A alternativa para a floculação adotada compreende floculação mecanizada em três câmaras seqüenciais.

Esta alternativa permite a variação dos gradientes de velocidade em consonância às necessidades estabelecidas para diferentes condições da água.

Com estes mecanismos, é possível a obtenção de flocos mais estáveis e coesos, cuja sedimentabilidade possa ser maior na unidade de decantação.

Cada compartimento será provido de agitador de eixo vertical, tipo turbina, de fluxo axial, cuja velocidade poderá variar continuamente entre os valores que produzam gradientes de velocidade com seguem:

•  Câmara 1 : G = 100s-1 a 40s-1 (58 a 31 rpm)

•  Câmara 2 : G = 75s-1 a 30s-1 (47 a 26 rpm)

•  Câmara 3 : G = 50s-1 a 25s-1 (36 a 23 rpm)

A capacidade útil dos floculadores é de 54 m3, o que corresponde a um período teórico de floculação de 30 minutos, à vazão normal de 30 l/s.

Cada câmara terá dimensões em planta de 2,00 x 2,00 m e uma profundidade útil de 4,5 m.

A compartimentação entre câmaras, foi projetada em concreto armado para dar maior rigidez, diminuindo os momento fletores no centro das paredes, interligando-se os compartimentos mediantes passagens localizadas de modo a reduzir o curto circuito da água nas câmaras.

As dimensões das passagens foram estabelecidas de forma que o gradiente de velocidade não seja superior ao gradiente mínimo da câmara de montante.

      - Cortina de distribuição

A água floculada será conduzida ao decantador através de uma cortina de distribuição, com orifícios posicionados e dimensionados de modo a distribuir eqüitativamente a água a uma velocidade que não promova a quebra dos flocos.

Consideradas as características de vazão projetada, a cortina de distribuição terá, esta disponibiliza 10 orifícios perfazendo um total de 0,176 m2 de área livre, o que resulta em uma velocidade de escoamento de 0,17 m/s, portanto dentro dos valores recomendados que estão entre 0,10 e 0,30 m/s.

      - Unidade de decantação

O decantador terá um único módulo de decantação com capacidade de 30 l/s.

Para o dimensionamento desta unidade, consideramos uma taxa de aplicação superficial de 108 m3/m2.dia, portanto, bastante conservadora, em se tratando de decantação modular.

Para a decantação adotamos a utilização de decantador de alta taxa, com fundo múltiplo cônico e cortinas plástica como direcionadores de fluxo, posicionadas de forma inclinada, a 60º e espaçamento de 6,4 cm, entre as mesmas e 0,55 m abaixo do nível dos vertedores.

Assim, o módulo de decantação terá dimensões de 2,00 m de largura por 12,00 m de comprimento.

Os módulos de decantação serão constituídos por placas planas de polipropileno, com 2,00 m de comprimento por 1,00 m de altura e 1mm de espessura e serão montados em ambos lados do canal central, à 0,80m de profundidade com relação ao vertedor de saída de água decantada.

Sobre os módulos de decantação, estão previstas 4 calhas coletores, em tubulação de 75mm e perfurações de 3,0 cm a cada 15 cm com 5,8 m de extensão cada.

A remoção dos lodos será do tipo hidráulica proporcionada por pressão hidrostática.

Para o depósito de lodos, observou-se a parte do fundo do tanque, onde as paredes são inclinadas 45º para a concentração dos lodos.

As principais dimensões da área de depósito de lodo são: 2,00m de largura por 2,0 m de altura e as paredes inclinadas 45º. Os tubos de descarga com 200 mm estão locados no centro de cada cone de sedimentação.

Uma tubulação de 200 mm foi prevista para a descarga dos lodos.

      - Unidade de Filtração

Será construído um terceiro filtro, com as mesmas características dos filtros existentes, cujas dimensões estão apresentadas no item 6.2.1.

      - Desinfecção

Para efeito de desinfecção de água tratada, admitiu-se um tempo de contato de 30 minutos, resultando em um tanque com volume de 60 m3 e volume total de 72 m3.

O tanque de contato está dotado de tampa de acesso a inspeção e dispositivo de descarga de fundo, para eventual limpeza.

      - Desidratação de lodo

Para desidratação de lodo, foi previsto um sistema de leito de secagem convencional, composto de duas câmaras de deposição, com dimensões de 10,00 m x 5,00 m e volume útil de 15 m3.

O sistema permite o descarte para uma ou outra câmara, alternadamente, a fim de garantir a secagem do lodo.

Destacamos que a geração de lodo será decorrente do uso do sistema físico-químico, o que não deverá ser a condição normal de operação, haja visto a qualidade das águas do manancial.

      - Produtos Químicos a serem utilizados no Tratamento da Água – ETA

- Coagulante:

Como coagulante, optou-se pelo uso de sulfato de alumínio, sendo que, para sua aplicação, foi selecionada bomba dosadora tipo diafragma, marca Aquafil – modelo Dosafil 510-1 ou similar, com módulo de dosagem e capacidade para dosagem de até 80l/h.

Os tanques de armazenamento, em número de duas unidades, cada um com volume de 1.000 litros, apresentam capacidade de manter uma dosagem máxima de 35 mg/l, para 24 horas de operação, à uma concentração de 10%.

Cada tanque deverá ser dotado de misturador rápido, para distribuição e mistura completa do produto.

- Alcalinizante:

Como alcalinizante foi previsto o emprego de carbonato de sódio, apresentando instalações idênticas às do coagulante, com a diferença de que a concentração na preparação da solução deverá ser de 5%.

Para sua dosagem, será usada bomba dosadora tipo Diafragma, marca Aquafil – modelo Dosafil 510-1 ou similar, com módulo de dosagem e capacidade para dosagem de até 80l/h.

Cada tanque, deverá se dotado de misturador rápido, para dissolução e mistura completa do produto.

- Desinfectante:

Para a desinfecção, será adotado o hipoclorito de sódio, que deverá ser preparado em solução de dois tanques com volume de 1.500 litros cada.

Para sua dosagem, será usada bomba dosadora tipo Diafragma, marca Aquafil – modelo Dosafil 510-1 ou similar, com módulo de dosagem e capacidade para dosagem de até 80l/h.

Todos os tanques deverão ser em fibra de vidro, com resina especial anti-corrosiva, tipo Derakene.

Todos os tanques deverão ser dotados de descarga de fundo para limpeza, régua de nível externa com graduação volumétrica e tampa basculante.

      - Casa de Química

A casa de química será executada junto a ETA em um único pavimento e compreenderá:

• depósito de produtos químicos;

• sala de preparo de soluções;

• laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas;

• refeitório;

• sanitário com chuveiro e;

• sala de operação.

# - Depósito de Produtos Químicos:

O depósito de produtos químicos dispõe de área contendo piso cerâmico e estrados de madeira e contenções para acondicionamento de produtos químicos.

# - Sala de preparo de soluções:

Na sala de preparo de soluções estão disponíveis tanques de preparo de soluções, dotados de misturadores e bombas dosadoras.

Os produtos armazenados no depósito de produtos químicos são direcionados a sala de preparo de soluções, para que sejam preparados para posterior dosagem.

# - Laboratório de Análises Físico-químicas e Bacteriológicas:

No laboratório de anélises físico-quimicas serão realizadas análises de rotina da ETA, bem como análises bacteriológicas, de forma a proporcionar o controle de qualidade da água a ser distribuída.

O Laboratório deverá ser dotado dos seguintes equipamentos básicos:

- Aparelho para teste de Jarros (Jar-test);

- Analizador de cloro;

- Analizador de turbidez;

- Analizador de pH;

- Estufa;

- Kit para análises bacteriológicas.

# - Copa:

O refeitório compreenderá área cujo tendo como objetivo proporcionar condições adequadas para a realização de refeições, contendo para isto uma mesa, quatro cadeiras, um refrigerador, fogão de duas bocas e um armário.

# - Sanitário e chuveiro:

Compreendem as instalações necessárias para atendimento ao funcionários locais e eventuais visitantes.

# - Sala de controle operacional:

A sala de controle operacional contará com a disposição de um computador para fins de registro de dados operacionais da ETA e dos respectivos relatórios de análises laboratoriais.

  - Adução de Água Tratada

No dimensionamento da nova concepção para a linha adutora de água tratada, considerou-se somente aquela compreendida entre a ETA e reservatório R1 (250m3).

Os cálculos iniciais foram definidos para uma condição de inexistência de linha adutora. Assim, foi determinado o diâmetro ideal para toda extensão da linha, aproximadamente 4.000 metros.

Com base nesse diâmetro ideal calculado procedeu-se a determinação do reforço necessário à tubulação existente, ponderando-se aspectos técnicos e econômicos.

    - Situação Atual da Adutora

Linha 1-A:

DN = 200 mm

L = 2.500 metros

Linha 1-B:

DN = 150 mm

L = 1.500 metros

- Condição de funcionamento: ............................... .................... por gravidade

- Extensão total ( L ): .....................................................................4.000 metros

- Desnível geométrico ( Hg ): ..........................................................8,00 metros

    - Diâmetro Econômico – D

- Perda de Carga Unitária – J (m/m)

J = Hg / L

J = 0,002000000 m/m

- Diâmetro Teórico - Dt

Q = 0,2785 . C . Dt2,63 . J0,54

onde:

C =140

Q = 31,69 litros/segundo

Dt = 0,239m = 239 mm

D = 0,250m = 250 mm (diâmetro econômico comercial adotado)

- Perda de Carga Unitária para o Diâmetro Comercial – J1 (m/m)

Q = 0,2785 . C . D2,63 . J10,54

J1 = 0,001621701 m/m

- Desnível Geométrico para o Diâmetro Comercial – Hg1

J = Hg1 / L

Hg1 = 6,49 metros

Com base nos resultados obtidos procedeu-se a determinação da equivalência de diâmetros para que fosse definido o reforço necessário à adutora, considerando-se a possibilidade de utilização das tubulações existentes.

A determinação da equivalência de diâmetros foi definida a partir do critério do raio hidráulico, respeitadas condições de igualdade de funcionamento para todas as tubulações.

O Quadro 11 apresenta os valores dos raios hidráulicos para os diâmetros 250mm, 200mm, 150mm e 100mm.

Quadro 11: Raios Hidráulicos - RH

| Tubulação (mm) | RH |
| --- | --- |
| 250 ( * ) | 0,625 |
| 200 | 0,500 |
| 150 | 0,375 |
| 100 | 0,250 |

( * ) – Diâmetro calculado.

Considerando-se as tubulações já existentes neste trecho de adutora e os valores dos raios hidráulicos calculados, definiu-se os diâmetros das tubulações de reforço necessários à adução da vazão de 31,69 litros/segundo, estimada para o horizonte de projeto.

Quadro 12: Diâmetro da linha adutora de água tratada.

| TUBULAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| EXISTENTES |  | DE REFORÇO |
| LINHA 1-A: |  |  |
| DIÂMETRO (mm) | 200 | 150 |
| EXTENSÃO (m) | 2.500 | 2.500 |
| LINHA 1-B: |  |  |
| DIÂMETRO (mm) | 150 | 200 |
| EXTENSÃO (m) | 1.500 | 1.500 |

Assim conclui-se que a adutora de água tratada compreendida entre a ETA e o reservatório R1 deverá ser reforçada em toda sua extensão com 2.500 metros em DN 250 mm e 1.500 metros em DN 150 mm, conforme Quadro 11.

Tal reforço garantirá o atendimento da vazão de consumo estimada para o horizonte de projeto e ainda, a continuidade de funcionamento por gravidade.

  - Reservação

O sistema de abastecimento de água do município possui um sistema de reservação constituídos por 2 (dois) reservatórios apoiados que atendem a 1 (um) único setor de abastecimento.

Os reservatórios denominados R1 e R2, apresentam capacidades individuais de 250m3 e 100m3, respectivamente.

O reservatório R1 localiza-se na Rua Marechal Castelo Branco, enquanto o R2 na Rua Willywulf.

Ambos operam como reservatórios de jusante, ou seja, a alimentação dos mesmos ocorre por gravidade a partir da ETA, após a distribuição em marcha para a rede de distribuição.

Considerando a estimativa de população abastecida e o consumo “per capita” igual a 150 litros /habitante.dia, definiu-se o a demanda de consumo ao longo do horizonte de projeto.

A determinação do volume de consumo necessário para atendimento da demanda de consumo no horizonte de projeto foi realizada considerando-se 1/3 do consumo do dia de maior consumo.

O Quadro 13 que segue apresenta os valores encontrados do volume de reserva necessário ao longo do horizonte de projeto. Ainda no mesmo quadro pode-se observar que o volume adicional de reserva necessário para o ano de 2027 é de 414,07 m3.

Quadro 13: Volume de Reserva

| Ano | População Abastecida (hab) | Consumo Total (l/s) | Volume de Reserva (m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Calculado | Existente | Déficit |
| 2006 | 8821 | 18,02 | 441,06 | 350,00 | 91,06 |
| 2007 | 9016 | 18,42 | 450,80 | 350,00 | 100,80 |
| 2008 | 9532 | 19,47 | 476,59 | 350,00 | 126,59 |
| 2009 | 10047 | 20,52 | 502,36 | 350,00 | 152,36 |
| 2010 | 10383 | 21,21 | 519,17 | 350,00 | 169,17 |
| 2011 | 10725 | 21,91 | 536,24 | 350,00 | 186,24 |
| 2012 | 11071 | 22,61 | 553,57 | 350,00 | 203,57 |
| 2013 | 11423 | 23,33 | 571,16 | 350,00 | 221,16 |
| 2014 | 11780 | 24,06 | 589,01 | 350,00 | 239,01 |
| 2015 | 12142 | 24,80 | 607,12 | 350,00 | 257,12 |
| 2016 | 12510 | 25,55 | 625,49 | 350,00 | 275,49 |
| 2017 | 12882 | 26,31 | 644,12 | 350,00 | 294,12 |
| 2018 | 13260 | 27,08 | 663,01 | 350,00 | 313,01 |
| 2019 | 13643 | 27,87 | 682,16 | 350,00 | 332,16 |
| 2020 | 13877 | 28,34 | 693,86 | 350,00 | 343,86 |
| 2021 | 14111 | 28,82 | 705,56 | 350,00 | 355,56 |
| 2022 | 14345 | 29,30 | 717,26 | 350,00 | 367,26 |
| 2023 | 14579 | 29,78 | 728,96 | 350,00 | 378,96 |
| 2024 | 14813 | 30,26 | 740,66 | 350,00 | 390,66 |
| 2025 | 15047 | 30,73 | 752,37 | 350,00 | 402,37 |
| 2026 | 15281 | 31,21 | 764,07 | 350,00 | 414,07 |
| 2027 | 15515 | 31,69 | 775,77 | 350,00 | 425,77 |

Deste modo foi prevista a instalação de um reservatório com capacidade para 500 m3.

Tal reservatório deverá ser apoiado e localizar-se junto ao reservatório R1 (250 m3).

Deverá operar de jusante, sendo mantidas as atuais condições de operacionalidade do sistema de abastecimento.

    - Verificação do Volume de Alimentação no Período de “Vazão Noturna”

Considerando que no período compreendido entre as 22:00h e as 05:00h ocorre a chamada “vazão noturna”, onde o consumo observado gira em torno de 5% do consumo diário, é possível estimar a vazão excedente que irá alimentar o reservatório, haja vista o funcionamento de jusante.

Vazão diária de consumo (horizonte de projeto)..................31,69 l/s

Vazão noturna..................................................................1,58 l/s

Vazão excedente.............................................................30,11 l/s

Período de vazão noturna...................................................7 horas

Volume estimado...........................................................758,65m3

Conforme pode ser verificado, a vazão excedente no período noturno deverá abastecer não somente o novo reservatório, mas também o reservatório R1, visto que os dois totalizam um volume de reserva de 750m3.

Assim, ter-se-á plenamente atendida a demanda de consumo estimada para o horizonte de projeto.

- Equipamentos utilizados na ETA:

A seguir, apresentamos a listagem de equipamentos previstos nas instalações da ETA de Schroeder.

# Calha Parshall:

Este equipamento é contituído em peça única, cujo material utilizado é a fibra de vidro (30%) impregnada com resina Ortoftálica (70%).

Possui uma nervura longitudinal, o que garante a resistência da peça, tirantes de alumínio na parte superior, para impedir o fechamento das laterais no momento da concretagem, e escala interna graduada em m3/h.

Externamente recebe a aplicação de gel coat parafinado (azul ou verde) e na parte interna em contato com o fluido, além do gel coat, também é aplicado o inibidor de raios ultra-violetas.

A calha Parshall e ser utilizada será do modelo 3”.

# Floculadores:

O Floculador turbina axial é utilizado para promover a agitação lenta e, uniforme em toda massa líquida após a mistura dos reagentes, através de fluxo axial, possibilitando um contato intenso entre os flocos iniciais  e as impurezas com o objetivo de agregar e aumentar o tamanho dos flocos, sem que ocorra a quebra dos mesmos.

O floculador será instalado em câmaras de concreto que recebem a água a ser tratada, já misturada com produtos químicos coagulantes.

O sistema de acionamento, com motor elétrico e redutor de velocidade, transmite rotação constante à turbina, provocando uma agitação lenta na massa líquida na câmara, em fluxo axial, de modo a transmitir a essa massa líquida um gradiente de velocidade pré-determinado.

Como opcional o floculador poderá ser fornecido com um sistema de variação de velocidade mecânico, possibilitando assim a variação constante do gradiente de velocidade dentro de uma fase pré-determinada.

Especificações:

- Motor elétrico tipo vertical, flangeado, trifásico 1750 rpm, proteção IP-54, isolamento classe “b”, freqüência 60 Hz, totalmente fechado, ventilação externa.

- Redutor de velocidades de engrenagens helicoidais, carcaça de ferro fundido nodular e, retentor de modo a impedir vazamentos de lubrificantes.

- Acoplamento do redutor com eixo do floculador através de luva rígida.

- Para sua instalação, prever abertura mínima de 30 cm de largura x comprimento igual ao diâmetro da turbina, para a montagem da mesma.

- Os floculadores devem ser acionados somente quando a turbina estiver imersa 50 cm abaixo do nível do líquido.

# Dispositivos de Decantação:

O sistema de decantação compreenderá dispositivos que integram sistema de decantação acelerada com uso de placas de direcionamento de floco, com dimensões de 2,00m x 1,00 m e espaçamento de 0,64 cm, totalizando 184 peças.

Especificações:

- Placas de decantação em Laminado de PVC Atóxico (183 unidades de 2,00 x 1,00m) fabricadas em tecido de fibra sintética de alta tenacidade (poliéster), revestida com laminado de PVC ATX sem laqueamento, protegido contra raios UV.

- As extremidades devem ser dobradas e soldadas eletronicamente com ilhoses em aço inox resistentes, na base inferior e bainha superior e inferior para cabo de aço revestido, com recorte para encaixe no perfil de fixação. Densidade dos fios 3,5 x 3,5 fios/cm, sistema de amarração 0,55mm, peso 650g/m2 e tensão de ruptura 130/125 kg/5cm.

- A cordoalha de 2,5mm, 19 fios, aço inox 304, Perfil "U" superior e inferior para fixação da cordoalha em Aço inox 304 3/16", 65 x 50 x 35mm, com furos oblongos de 10 x 65mm.

- Prisioneiro para Fixação do Perfil "U" em Aço inox 304 - 120mmm; Chumbados químico FIV - V - 360S.

- Treliça de sustentação 150 x 150 x 150mm, contravento 1/4" em aço inox 304 com sapata para ancoragem de treliça em chapa 200 x 200, com furos de 100mm e parabolt inox 3/8 x 2".

- Abraçadeiras em Nylon Insulok T120R 1473.

TANQUES

3 1M3

2 500 L

# Misturadores Lentos para preparo de soluções:

O misturador lento de eixo inclinado será usado para preparar e manter soluções tipo sulfato de alumínio, cal hidratada e hipoclorito de sódio.

Especificações Técnicas:

- Motor elétrico tipo vertical flangeado, trifásico, 1750 rpm, proteção IP-54, isolamento.

# Medidores de Vazão:

Medidores de Vazão Tipo Magnético com Unidade Eletrônica Remota, para as seguintes condições de uso:

- Entrada de Água Bruta = Diâmetro 200 mm

- Saída de água tratada = Diâmetros 150 e 200 mm

- Saída do Reservatório = Diâmetro 200 mm.

= Especificações Técnicas:

Medidor:

Vazão – 30 a 150 m3/h

- Flange ANSI 150# RF em Aço carbono

- Material do Tubo AISI 304

- Material do Revestimento do tubo Ebonite

- Material do Invólucro do Corpo Aço carbono

- Eletrodo: Material / Tipo AISI 316 / Fixo

- Anel de Aterramento

- Grau de proteção Al. Fundido / IP-68

- Conexão Elétrica 2 x 1/2” NPT

- Alimentação elétrica Via módulo eletrônico CEV-10

- Dissipador de Calor Não – Uso até 70 ºC

- Condutividade Mínima 5 µ S/cm

- Exatidão / Repetitividade ± 0,25% FE / ± 0,1%

Computador Universal de Vazão Indicador / Totalizador e Transmissor de Vazão ~ Remoto

- Indicação de vazão Instantânea e Totalizada

- Sinal de Entrada Pulso

- Alimentação 90 a 260 Vca / 60 Hz

- Sinal de Saída Freqüência, pulso e 4 ~ 20mA

- Comunicação Serial Sem comunicação serial

- Indicação (Display) Sim – Digital

- Tipo de Montagem Sobrepor a parede ou tubo de 2"

- Material do Invólucro Poliestireno / Policarbonato

- Grau de Proteção IP-65

# Monitoramento de Turbidez:

Medidores de Turbidez, com sonda, saída de sinal 4 a 20.

- Especificações Técnicas:

- Saída USB e cabo de comunicação;

- Alimentação bivolt;

- Range 0 a 1000  UNT.

- Acessórios.

# Equipamentos para laboratório :

Espectofotômetro portátil, com interface interativa, com serviços na faixa visível de 340 a 900 NM, com capacidade para parâmetros diversos.

- Especificações Técnicas:

- Saída USB e cabo de comunicação;

- Alimentação bivolt;

- Resolução mínima de comprimento de onda = 1 NM;

- Largura de banda – 8 NM;

- Acuridade de cumprimento de onda: +/- 1,5 NM

- Acessórios.

Colorímetro portátil para análise de Fluoreto.

Especificações Técnicas:

- Equipamento microprocessado, digital com leitura direta em fluoreto na faixa de 0,1 a 2,0 ppm.

Colorímetro portátil para análise de Cloro.

Especificações Técnicas:

- Equipamento microprocessado, digital com leitura direta de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,00 ppm.

- Equipe Técnica:

- Cesar Augusto Arenhart – Eng. Sanitarista

- João Raphael Lisboa Oneda – Eng. Civil

- Ricardo Reis Maciel – Eng. Sanitarista

- Ana Carolina Horstmann – Técnica em Edificações

- Marcelo Luis Arenhart – Técnico em Edificações

- Fábio Ribeiro – Desenhista

- Peças Gráficas