PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

******

SCHROEDER - SC

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Junho de 2007

# APRESENTAÇÃO:

Este documento compreende os procedimentos técnicos e operacionais para o controle de produção de água para as Estação de Tratamento de Água de Schroeder, ETA-Schroeder.

Seu objetivo é estabelecer normas e procedimentos para uniformizar as atividades de operação das estações, em virtude do envolvimento de pessoal cujas atividades se dão através de escala de revezamento, de forma que sua operacionalidade seja constante e eficiente.

Este procedimento será implementado quando efetuadas as obras de ampliação e adequação da ETA existente, passando esta de um sistema simplificado de filtração lenta direta, para um sistema convencional de tratamento, composto por mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.

# GENERALIDADES:

O sistema de água de Schroeder tem como única unidade de produção Estação de Tratamento de Água localizado na Estrada do Bracinho, município de Schroeder.

O sistema é composto por unidade de tratamento de filtração lenta direta, em filtro de camada simples de areia.

A vazão de projeto é de 12,44 l/s, sendo esta produção complementada por um sistema compacto metálico, o qual será desativado com a implementação das obras de ampliação e adequação da ETA.

Em razão das limitações apresentadas pelo sistema atual e objetivando o aproveitamento máximo das estruturas atualmente disponíveis, optou-se pela ampliação do sistema através de adição de unidades de pré-tratamento e ampliação do sistema de filtração, passando o sistema a ser constituído das seguintes unidades:

- Calha parshall (mistira rápida e medição de vazão);

- Floculadores mecânicos;

- Decantador com placas;

- Filtração direta descendente;

- Tanque de contato.

Além dos dispositivos de tratamento, a ETA conta com estruturas de apoio, como:

- Casa de Química com Sala de estocagem de produtos químicos, sala de preparo e dosagem de produtos químicos, Laboratório, sala de operação, vestiário e sanitário.

- Leito de secagem para desidratação de lodo do decantadores.

# CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA:

A captação de água bruta de SCHROEDER é composta por dois sistemas de tomada independente: No Rio Macaquinho, distante da ETA de 916 m e o segundo, localizado em uma nascente ao lado da Usina Hidrelétrica Bracinho, distante da ETA aproximadamente 832 m, ambos abastecendo a ETA por gravidade.

Com base nos estudos de vazões mínimas as vazões disponíveis no Rio Macaquinho podem ser expressas conforme quadro que segue:

Vazões de estiagem – Rio Macaquinho.

| Q7,5 (l/s) | Q7,10 (l/s) | Q7,20 (l/s) | Q30,20 (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69,21 | 61,24 | 56,89 | 68,20 |

Assim, com base nestes estudos, temos uma vazão segura de 56,89 l/s, o que justifica a paralisação de utilização do segundo manancial – Ribeirão da Usina Celesc.

Quanto a qualidade do manancial o mesmo apresenta-se em condições satisfatórias, exceto em situações de elevadas precipitações, onde verifica-se um aumento significativo da turbidez, chegando esta a 30 ou 40 UNT, valores incompatíveis à técnica de filtração lenta direta. Esta condição justifica os investimentos previstos no pré-tratamento das águas.

Serão mantidas as condições da captação atual, prevendo-se apenas melhorias nos dispositivos de crivo e peneira.

O sistema de capatação do Rio Macaquinho compreende:

- O gradeamento é composto por crivo instalado na extremidade da tubulação de tomada com DN 150 mm em FºFº.

- Barragem de nível, situada à cerca de 2,00 m à jusante da tomada de água, construída através de concreto ciclópido, com largura aproximadamente de 15,00 m e altura da crista em relação à base em torno de 3,00 m.

- A barragem de nível apresenta comporta de madeira para possibilitar a descarga de fundo da mesma, quando da remoção de parte da areia acumulada por ocasião das chuvas que ocorrem na região.

- Características da Adutora: Extensão 916 m em tubulações de FºFº, com DN de 150 mm.

# TRATAMENTO DE ÁGUA:

A seguir são apresentados os critérios básicos de Operação da ETA, cujas características são a base dos procedimentos operacionais propriamente ditos, a serem destacados no item 5.

# Características Gerais de Operação:

Objetivando a otimização do sistema de produção de água no município de Schoreder, estabeleceu-se como base da operação, a manutenção do tratamento por filtração direta descendente, porém com aplicação de medidas de pré-tratamento, quando esta se mostrarem necessárias.

Assim, a ETA dispõe de estruturas completas de pré-tratamento, que serão acionadas, quando a qualidade da água bruta, ultrapassar as condições ótimas admitidas para a filtração direta.

Ensaios de tratabilidade definiram que quando a água bruta apresentar valor de turbidez até 15 U.N.T. o tratamento se dará sem a dosagem de produtos químicos.

A partir deste valor, o sistema passará a operar com as unidades de pré-tratamento, ou seja, mistura rápida com a dosagem de coagulante, floculação e decantação.

O controle desta alteração poderá ocorrer de forma manual através do controle sistemático de qualidade da água bruta, ou de forma automatizada, com a inserção de um turbidímetro de processo interligado aos sistemas de acionamentos de bomba dosadora de coagulante e de floculadores.

Este modelo operacional apresenta as vantagens de uma operação otimizada, devido aos seguintes fatores:

- Otimização do uso de produtos químicos;

- Otimização do uso de energia elétrica;

- Minimização da geração de lodo

- Redução dos custos operacionais.

# PRODUTOS QUÍMICOS:

Os produtos químicos utilizados na ETA-Schroeder, são basicamente os seguintes:

- Pré alcalinizante: Carbonato de Sódio - Barrilha (Na2CO3);

- Coagulante: Sulfato de Alumínio (Al2 (SO4)3 . 18 H2O) ou outro produto coagulante;

- Desinfectante: Hipoclorito de Sódio e;

- Fluoretação: Ácido Floussilíssico.

Todos os produtos serão dosados a partir de bombas doadoras, condição que permitirá maior precisão na sua aplicação.

# MISTURA RÁPIDA (COAGULAÇÃO):

A mistura rápida compreende um dos pontos chaves do tratamento de água, pois é responsável pela eficiência do contato inicial do coagulante com as partículas de impurezas presentes, para a coagulação.

Na ETA-Schroeder a mistura rápida será obtida a partir de dosagem de coagulante na área de turbulência da calha “Parshall”.

Esta dosagem ocorrerá através de mangueira plástica especial para a condução de produtos ácidos, protegida por tubulação de PVC, instalada de forma exposta para que permita sua constante inspeção.

# FLOCULAÇÃO

O processo de floculação objetiva a formação de flocos através da concentração das partículas e impurezas presentes na água, proporcionada a partir de gradientes de velocidade diferenciados.

Assim, com o movimento das partículas e os choques com partículas próximas, ocorre a formação dos flocos.

A floculação é um processo importante no tratamento de água, por compreende as reações físico-químicas que permitem a remoção das impurezas nas unidades seguintes.

Sua eficiência está intimamente ligada a qualidade natural da água e os parâmetros de pH, turbidez e alcalinidade.

Dada sua importância, desenvolvemos um tópico específico para a determinação de dosagem ótima de coagulantes e outros produtos, objetivando fornecer ao operador as condições ideais para a determinação da dosagem a adotar.

O sistema de floculação presente na ETA-Schroeder é do tipo mecanizado, compreendendo três câmaras com floculadores de eixo vertical com possibilidade de ajuste individual de gradientes hidráulicos.

Para tanto, foram os floculadores 1, 2 e 3 apresentam capacidade de variação dos gradientes nos seguintes intervalos:

• Câmara 1: G = 100s-1 a 40s-1 (58 a 31 rpm);

• Câmara 2: G = 75s-1 a 30s-1 (47 a 26 rpm) e;

• Câmara 3: G = 50s-1 a 25s-1 (36 a 23 rpm).

O ajuste de do gradiente de velocidade poderá ser ajustado conforme as características da água a ser floculada, através de reguladores de rotação dos motores, localizados na base do equipamento.

# DECANTAÇÃO

A decantação é um processo físico de sedimentação, que no nosso caso, será utilizado para remover as impurezas contidas nas águas a serem tratadas.

O sistema utilizado na unidade de decantação é o que chamamos de decantador de “alta taxa”, contendo placas planas plásticas, instaladas de maneira inclinada (60o) para direcionamento de fluxo e retenção de flocos.

Os flocos formados aumentam de peso, ficando estes mais pesados do que a própria água, sendo então retidos nos canais formados entre as placas inclinadas e consequentemente, são conduzidos para o fundo do decantador.

# FILTRAÇÃO

A filtração é um processo físico de retenção de materiais e partículas sólidas obtido através da passagem da água a ser tratada por um leito poroso, normalmente constituído por areia.

Na ETA-Schroeder tem-se a utilização de filtros lentos de areia, com filtração descendente.

Estes filtros apresentam condições operacionais muito simplificadas, haja vista ser desnecessária sua retro-lavagem, condição comum para filtros rápidos.

O procedimento de limpeza ocorre a partir de remoção de lavagem da camada superficial do filtro e posterior reposição ao mesmo, evitando o desperdício de material filtrante.

# DESINFECÇÃO

A desinfecção da água é um processo químico realizado para eliminação de microorganismos patogênicos, como vírus e bactérias, não removidos nas etapas anteriores de tratamento.

Para que a desinfecção seja eficiente, faz-se necessário um tempo de contato mínimo entre o cloro e a água, condição este proporcionada no tanque de contato da ETA-Schroeder.

Este mesmo tanque serve como reservatório de água tratada para abastecimento dos reservatórios de distribuição de água para abastecimento público.

O ponto de aplicação de cloro nas estações está localizado na entrada do tanque de contato, sendo que sua dosagem deva ser ajustada em função da vazão de operação.

Segundo a Portaria n0. 518/04 do Ministério da Saúde, a concentração mínima de cloro residual livre em qualquer ponto da rede de distribuição deverá ser de 0,2 mg/l.

Entretanto, recomendações técnicas indicam que por medida de segurança ao combate a cólera, este residual deve estar na faixa  de 0,30 mg/l.

Na ETA-Schroeder será utilizado para desinfecção hipoclorito de sódio, em solução, com dosagem a partir de bomba dosadora.

A dosagem padrão recomendada na saída da água tratada é de 2,0 mg/l.

# FLUORETAÇÃO

A adição de Flúor na água tratada compreende a forma simples, prática e econômica de levar este elemento a dieta, principalmente das crianças.

Segundo estudos técnicos realizados no Brasil, a ingestão de água flouretada com o teor adequado de flúor, por parte de crianças, desde o seu nascimento, reduz a incidência de cárie dental entre 50 e 70 %.

No caso da ETA-Schroeder, a aplicação de flúor a água tratada se dá através do uso de Ácido Fluossilíssico dosado através de bomba dosadora.

O controle de dosagem deste produto é realizado a partir do controle da concentração do íon Flúor, que depende da temperatura da água prevalecente na região.

Em nosso caso, cuja temperatura da água varia entre 21,5 a 26,3 oC  a concentração ótima de íon Flúor é de 0,80 mg/l. Em termos práticos, tem-se como recomendação a dosagem de flúor a concentração entre 0,70 a 1,00 mg/l.

# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Este item destaca específicamente os procedimentos operacionais a serem praticados pelos Operadores da ETA-Schroeder, visando seu bom funcionamento e manutenção.

# PREPARO DE SOLUÇÕES

O preparo de soluções de produtos químicos para uso no tratamento de água é fundamental para que obtenha eficiência no tratamento que depende, entre outros fatores, das reações químicas provocadas quando da introdução destes produtos.

- Preparação de Solução de Sulfato de Alumínio.

O Sulfato de alumínio utilizado apresenta fórmula química Al2 (SO4)3 . 18 H2O.

Este produto será adquirido na forma líquida, em bombonas de 1.000 litros concentração de 10%, devendo ser diluído na sua preparação para a concentração de 5%.

Sua preparação deve ser realizada em tanque específico, dotado de agitador, localizada na sala de preparo de soluções.

- Preparação de Solução de Hipoclorito de Sódio.

O Hipoclorito de Sódio é utilizado para a desinfecção da água tratada.

Este produto será adquirido na forma líquida, em bombonas de 50 litros, em concentração de 12,5%, devendo ser diluído na sua preparação para a concentração de 5%.

Sua preparação deve ser realizada em tanque específico, dotado de agitador, localizada na sala de preparo de soluções.

- Preparação de Solução de Barrilha.

A Barrilha, cujo nome correto é Carbonato de Sódio, apresenta fórmula química Na2CO3. Este produto será adquirido em embalagens (sacarias) de 50 Kg.

Sua preparação deve ser realizada em tanque específico, dotado de agitador, localizada na sala de preparo de soluções.

- Preparação de Ácido Fluossilíssico:

O ácido fluossilíssico é o produto utilizado para a introdução do Flúor a água tratada.

Sua apresentação compreende na forma líquida com concentração de 20%, sendo este dosado diretamente nesta concentração.

# DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE PRÉ-ALCALINIZANTE, E COAGULANTE.

- Importância do uso do Teste de Jarros - JAR-TEST

O instrumento mais utilizado e confiável para a determinação da dosagem de produtos químicos para a coagulação e floculação, ainda é o Aparelho “JAR TEST”.

Diversas são as informações que podem ser obtidas através do uso adequado do JAR-TEST entre elas a dosagem ótima de coagulante e outros reagentes, concentrações e diluições ótimas para dosagem, intensidade e tempo de floculação entre outras.

No nosso caso, mesmo considerando que as características da água modificam-se esporadicamente é imprescindível que se faça o uso sistemático deste aparelho.

As variações de cor, turbidez, alcalinidade e mesmo pH da água bruta proveniente do manancial, exige que se efetue sistemático controle do comportamento destas águas, sendo para isto necessários ajustes contínuos na dosagem dos produtos químicos.

Especialmente pelo fato do uso de Sulfato de Alumínio como produto coagulante, cuja solubilidade é função do pH, este só tem efeitos para a faixa entre 5,00 e 7,00.

Além disto, a alcalinidade presente deve ser tal que permita uma disponibilidade de 0,45 mg/l de alcalinidade para cada 1,0 mg/l de Sulfato de Alumínio aplicado.

A concentração muito baixa de material coloidal, ou seja, a turbidez baixa da água bruta, torna difícil a formação dos flocos, o que reforça a utilização da filtração direta para as situações de turbidez abaixo de 15 U.N.T.

Estes aspectos citados demonstram que só com o conhecimento das características da água é que se torna possível o seu tratamento, a condições compatíveis aos padrões de potabilidade.

Assim, a utilização do JAR TEST, se constitui regra fundamental para a operação da ETA-Schroeder.

- Preparo de soluções para o Teste de jarros:

Para execução de ensaios de jarros, devem-se utilizar soluções “padrão”, preferencialmente, obtida a partir das soluções utilizadas na estação de tratamento.

Assim, deve-se obter a partir de soluções existentes as seguintes concentrações:

Sulfato de Alumínio a 1%;

Barrilha a 1%

Vale lembrar que uma solução a 1% é obtida dissolvendo-se 10g do produto em 1,0 litros de água.

Assim para a dosagem de 15 mg/l no teste, deve-se adicionar 1,5 ml para um litro de amostra ou então 3,0 ml para 2,0 litros de amostra, que é o nosso caso.

Utilizando-se por exemplo a solução de Sulfato de Alumínio a 10% retirada do tanque de solução da ETA, para obtermos uma solução a 1% para o teste de jarros devemos aplicar a seguinte fórmula:

V1. C1 = C V ou seja:

V1 = Volume de produto a diluir em um litro

C1 = Concentração desejada = 1%

V  = Volume total da amostra = 1.000 ml ( um litro)

C = Concentração da solução utilizada = 10%

V1 =  ( 1 / 10) . 1000         V1 = 100 ml

Ressaltamos que esta operação de preparação da solução para o teste é fundamental, visto que os erros praticados nesta fase, resultarão distorções nos resultados dos testes de jarros e consequentemente, dificuldades para o ajuste da estação.

- Ensaio de Jarros Convencional:

Uma coagulação e floculação adequada dependem da dose correta de coagulante, que por sua vez, é influenciada por uma série de fatores, entre eles a turbidez, cor, pH e alcalinidade.

Os produtos químicos utilizados serão o Sulfato de Alumínio e a Barrilha, quando necessário, visto que o ensaio objetiva essencialmente a definição das dosagens ótimas destes produtos.

O volume de amostra de água bruta a ser utilizado para o ensaio deve ser superior a 25 litros, de forma a permitir dois ensaios utilizando-se as seis cubas do aparelho, cujo volume de cada cuba é de 2,0 litros.

Caso o teste seja efetuado para o ajuste de uma dosagem previamente determinada, o volume de amostra poderá ser reduzido a 12 litros, fazendo-se assim, apenas um ensaio.

Os equipamentos e aparelhos necessários para realização do teste de jarros são:

- Aparelho  JAR-TEST programável;

- Pipetas de 2, 10, 25 e 100 ml;

- Solução padrão de Sulfato de Alumínio e  barrilha a 1%;

- Equipamentos para determinação de pH, turbidez cor e alcalinidade.

O procedimento para o teste compreende as seguintes etapas:

- Determinar cor, turbidez, pH e alcalinidade da água bruta;

- Colocar 2,0 litros da amostra em cada uma das seis cubetas;

- Programar o aparelho para o seguinte funcionamento:

- Dar partida na máxima velocidade;

- após 1 minuto de agitação máxima reduzir a velocidade para 60 rpm e agitar 15 minutos;

- Desligar o aparelho após 15 minutos.

- Efetuada a programação, deve-se ligar o aparelho e imediatamente e adiconar as doses de barrilha (se necessário) e Sulfato de Alumínio com o aplicador simultâneo do próprio aparelho.

- Caso seja utilizado polímero, este deve ser adicionado três minutos após o início da agitação lenta.

- Caso seja necessária adicionar barrilha, o tempo de mistura rápida poderá ser programado para três minutos de forma a possibilitar o ajuste do pH. Entretanto, a adição do sulfato de alumínio deverá se dar apenas a um minuto do término da agitação rápida.

- Após o tempo de decantação, deve-se retirar amostra a um terço da profundidade da cuba com o uso de sifão do aparelho.

- Se nenhuma das amostras apresentar resultado satisfatório, cor menor que 15 ou turbidez menor que 10 UNT, deve-se realizar novo teste em outras faixas de dosagem.

- Interpretação dos resultados: A amostra que produzir maior redução de turbidez e cor corresponde a dosagem ótima dos produtos químicos.

- Concluído o teste, deverá ser ajustada a dosagem dos produtos químicos para a vazão de serviço da ETA, considerando-se as concentrações das soluções dos produtos químicos em uso.

A vazão de dosagem dos produtos químicos é obtida a partir da seguinte fórmula:

Qd =  ( Q x Dd )  / ( 106 . Cs) onde;

Qd = Vazão de dosagem do produto químico em l/s;

Q   = Vazão de Serviço da ETA;

Dd =  Dosagem ótima do produto químico obtida no teste de jarros;

Cs = Concentração da solução utilizada na ETA.

Exemplo:

Dosagem ótima obtida no teste de jarros:

- Sulfato de Alumínio 25 mg/l

- Barrilha : 10 mg/l

- Concentração da solução de Sulfato de Alumínio: 10%;

- Concentração da solução de Barrilha: 5%;

- Vazão de serviço: 72m3/ hora = 20 litros/segundo

Sulfato de alumínio:

Qd = ( 20 x 25 ) / (106 x 0,10 )  =  l/s  = 5,0 ml/s  = 50 ml/ 10 s

Barrilha:

Qd = ( 20 x 10) / ( 106 x 0,05 ) =  l/s = 4 ml/s = 40 ml/ 10 s.

A dosagem de produtos químicos deverá buscar as condições ótimas de operacionalidade da ETA, utilizando-se para isto:

Os testes de jarros deverão ser obrigatoriamente realizados sempre que observada alterações na qualidade da água bruta.

Estes testes deverão ser anotados em formulário específico, contendo todas as informações necessárias para sua completa interpretação, além dos dados de horário, nome e assinatura do Operador.

É prioridade operacional o cumprimento desta determinação, devendo ser obrigatoriamente cumprida a realização dos testes.

TABELA REFERENCIAL PARA A DOSAGEM DE COAGULANTE:

DODAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO (mg/l)

| TURBIDEZ (UNT) | MÍNIMA | MÉDIA | MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8 | 20 | 14 |
| 20 | 11 | 22 | 17 |
| 40 | 13 | 25 | 19 |
| 60 | 14 | 28 | 21 |
| 80 | 15 | 30 | 22 |
| 100 | 16 | 32 | 24 |
| 150 | 18 | 37 | 27 |
| 200 | 19 | 42 | 30 |
| 300 | 21 | 51 | 36 |

# Esquema Operacional da ETA-Schroeder:

A estrutura da ETA-Schroeder contempla os seguintes dispositivos:

A fim de estabelecer critérios para o funcionamento das ETA-Schroeder deverão ser seguidas as orientações operacionais apresentadas nos subitens que seguem.

# Regime de Funcionamento das ETA’s

A fim de estabelecer critérios para o funcionamento das ETA-Schroeder deverão ser seguidas as seguintes orientações operacionais:

# Para condições de turbidez de água bruta abaixo de 15 U.N.T.

Neste caso, a operação se dará com abastecimento de água bruta diretamente para os filtros, não passando pela etapa de pré tratamento.

O quadro abaixo, apresenta as condições de funcionamento das estruturas integrantes do sistema:

# Para condições de turbidez de água bruta superior a 15 U.N.T.

Neste caso, a operação se dará com abastecimento de água bruta via pré-tratamento, passando a água pelo ciclo completo de abastecimento.

O quadro abaixo, apresenta as condições de funcionamento das estruturas integrantes do sistema:

# Operação de Descarga de Decantador (em marcha)

Eventualmente, quando verificado a saturação do decantador, devido o arraste de flocos ou a formação de placas de flocos sobre os elementos de decantação, deve-se proceder uma descarga individual das câmaras de deposição de lodo decantado.

Este procedimento pode ser aplicado a cada uma das câmaras de decantação, porém individualmente para que sejam afetadas as condições hidráulicas do sistema.

O Quadro que segue, apresenta as condições de descarga de decantador, câmara 1, controlada pelo registro RG-11. A mesma deve ser efetuada para as câmaras 2 e 3, com acionamento dos registros RG-12 e RG-14 respectivamente.

# Operação de Descarga de Limpeza de Decantador e Floculador

Quando verificado a saturação do floculador e decantador, resultante da deposição de lodo em excesso, deve-se realizar a limpeza geral das unidades, com a completa remoção do lodo depositado, a partir dos registros RG-10, RG-11, RG-12 e RG-13.

Neste caso, a operação não deve ser realizada com as unidades em funcionamento, mas sim em condições de operação com filtração direta, onde a limpeza não afetará o funcionamento da ETA.

O quadro que segue, apresenta a condição operacional para a limpeza do sistema de pré-tratamento.

# Operação de Descarga de Limpeza de Filtros

Quando verificado a saturação de um dos filtros deve-se proceder sua limpeza.

Para tanto, são utilizados procedimentos para esvaziamento do mesmo, para que se permita a raspagem da camada superior do filtro, e consequentemente sua lavação e posterior remoção com leito filtrante.

Estas operações devem também ser feitas individualmente para cada filtro, e exigem a interrupção do filtro pelo fechamento de comporta de entrada, específica da unidade a ser limpa, fazendo com que a água passe a ser tratada pelo dois filtros em operação.

Esta operação deve ser realizada em condições favoráveis de água bruta e se possível de consumo de água reduzido, a fim de evitar sobrecargas nos filtros em operação, haja visto a necessidade destes absorverem pelo período de limpeza, a vazão que seria auferida ao filtro em manutenção.

O quadro abaixo, simula a condição operacional para a limpeza do filtro 1, cujos elementos relacionados são VB-01, RG-04 e RG-14.

# Operação de remoção de ar

Em algumas condições operacionais, é possível a ocorrência de introdução de ar, condição que pode causar algum impedimento no bom funcionamento dos filtros.

Este fenômeno ocorre devido a satuação de ar presente na água bruta decorrente de seu deslocamento entre a captação e a ETA.

Nestes casos, está prevista a utilização de água bruta, sempre que esta estiver em ótimas condições de qualidade, para que se faça uma operação de inversão de fluxo no filtro a ser extraído o ar.

Esta operação permitirá, em um prazo de 5 minutos, expulsar as bolhas de ar presas no leito filtrante.

Após esta rápida operação, o filtro passa a operar sob condições normais.

O quadro que segue, apresenta a condição operacional para esta atividade.

# RESPONSABILIDADE DO OPERADOR DE ETA

São responsabilidades dos Operadores da ETA-Schroeder:

- A determinação das dosagens de produtos químicos e o respectivo ajuste da água para seu devido tratamento;

- O acompanhamento do preparo das soluções de produtos químicos;

- O controle do funcionamento das unidades que compõe as estações de tratamento: captação de água bruta, floculador, decantador, filtros, leito de secagem;

- Preparo de Soluções;

- Coleta de Amostras de água bruta e tratada;

- Limpeza de filtros;

- Descargas de decantador

- Limpeza de floculador e decantador;

- Limpeza de cripinas da captação

- Manter informados a Consultoria Técnica e a Secretaria de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura municipal de Schroeder sobre problemas de ordem geral da ETA;

- Acatar os pedidos e recomendações efetuados pelo pessoal de Controle de qualidade, a fim de proporcionar os devidos ajustes no funcionamento e performance da ETA, e

- Outros serviços pertinentes ao funcionamento da ETA;

- Manter a qualidade da água tratada de acordo aos padrões da Portaria 518 do MS, e em especial os seguintes parâmetros:

- Turbidez: Abaixo de 1,0 UNT;

- Cor: abaixo de 10 UC

- PH: entre 7,00 e 8,00;

- Cloro total: 2,0 mg/l

- Flúor: Entre 0,70 e 1,0 mg/l

# ANEXOS

# Controle de Operação de Rotina

# Planilha para Teste de Jarros

# Planilha de Controle de Produtos Químicos

# Planta dos Dispositivos de Operação da ETA